4.   TEHNIČKI PRORAČUN

4.1  Tehnički proračun sistema za dojavu požara	2

4.1.1  Provera broja elemenata petlje	2

4.1.2  Provera izabranog provodnika	2

4.1.2.1 Provera izabranog provodnika za signalnu liniju	2

4.1.2.2 Provera izabranog provodnika za alarmnu liniju	2

4.1.3 Proračun rezervnog napajanja centrale za dojavu požara	3

4.2  Tehnički proračun sistema za detekciju ugljenmonoksida	5

4.2.1 Proračun rezervnog napajanja centrale za detekciju CO	5

# 4.1  Tehnički proračun sistema za dojavu požara

## 4.1.1  Provera broja elemenata petlje

Prema tehničkim podacima iz dokumentacije proizvođača opreme maksimalan broj detektora u petlji je 250, odnosno maksimalna potrošnja svih uređaja u petlji nesme preći 400mA. U tabeli je data provera broja elemenata za svaku petlju.

| LINIJA | ELEMENTI U LINIJI |
| --- | --- |
| TIP | BR. | OZNAKA KABLA | DO | DR | DT | M | UkupnoS | KRITERIJUM |
| adresibilna petlja | 1 | =DP-K.01 | 64 | 14 | 17 | 6 | 101 | S < 250 |

Legenda upotrebljenih oznaka:

DO	-	OPTIČKI DETEKTOR DIMA

DT	-	TERMIČKI DETEKTOR

DR	-	RUČNI JAVLJAČ

M	-	MODUL

## 4.1.2  Provera izabranog provodnika

### 4.1.2.1 Provera izabranog provodnika za signalnu liniju

Na osnovu podataka proizvođača uređaja sistema dojave požara „Detnov“ ukupna dozvoljena dužina komunikacione petlje  (za tipično 100 javljača ) i za izabran tip kabla JH(St)H-2x2x0,8mm je 3000m.

Dužina petlje =DP-K.01  iznosi 625 m, što je manje od dozvoljenih 3000m.

### 4.1.2.2 Provera izabranog provodnika za alarmnu liniju

Maksimalni dozvoljeni pad napona za najudaljeniju sirenu iznosi 10% nominalne vrednosti napona napajanja sirene 24Vdc, što iznosi 2.4Vdc. Projektom su predviđene sirene DET-SCD-100 i sirene sa bljeskalicom DET-SCD-110 čija je potrošnja ista i iznosi 7mA.

Provera izabranog preseka provodnika za kabl alarmne linije vrši se prema obrascu:

[mm2]

1

gde je:	 q - specifična otpornost provodnika [Wmm2/m]                                                                          (za bakarni provodnik ima vrednost 0.0173 Wmm2/m)

l - dužina deonice [m]

I - struja potrošača [A]

DU - pad napona [%]  (usvojena je vrednost od 10%)

U - normalni napon [V]

Izvešćemo proračun za najkritičniju alarmnu liniju S.2 sa najvećim brojem sirena i najvećom dužinom. Predpostavićemo najgori slučaj - sve sirene su na kraju linije:

Za izabrani tip alarmne sirene radna struja iznosi 7mA.

Najduža alarmna linija S.2 je 177m i na nju je priključeno 9 alarmnih sirena.

Iz ovoga sledi da ukupna potrošnja sirena na alarmnoj liniji S.2 iznosi 9 x 7mA = 63mA = 0,063A.

Kada se ove vrednosti unesu u gorenavedeni obrazac dobija se minimalan potrebni presek provodnika za alarmnu liniju:

[mm2]

Za povezivanje alarmne linije za sirene na centralu dojave požara usvojeno je korišćenje kabla           JE-H(St)H - 2x2x0.8mm Fe180/E30.

## 4.1.3 Proračun rezervnog napajanja centrale za dojavu požara

Prema važećem pravilniku i tehničkim zahtevima, centrala za požarnu signalizaciju treba da obezbedi rad sistema u trajanju 72 h u mirnom režimu rada i 0,5 h u alarmnom režimu rada pri izostanku mrežnog napajanja.

Podaci proizvodjača uređaja Detnov dati su tabelarno.

Ulazni podaci:

1. zahtevano vreme autonomnog rada (72h) 	tn 	( h )

2. mirna struja priključenih uređaja	In 	( A )

3. struja alarma priključenih uređaja	Ia 	( A )

4. mirna struja centrale	Icn 	( A )

5. struja alarma centrale 	Ica 	( A )

6. zahtevano vreme autonomnog rada u alarmu (0.5h)	ta 	( h )

7. faktor sigurnosti (1.2)	F

Potreban kapacitet akumulatora se izračunava prema:

Bk =  F x (tn x (In+Icn) + ta x ( Ia+Ica))

Centrala za signalizaciju požara DET-CAD-150-1

USVOJENA JE AKU. BATERIJA 2x12V-26Ah.

Imajući u vidu da u kućište centrale DET-CAD-150-1 mogu da stanu maksimalno dve akumulatorske baterije kapaciteta 12V/7.5Ah, predviđeno je posebno kućište za baterije.

# 4.2  Tehnički proračun sistema za detekciju ugljenmonoksida

# 4.2.1 Proračun rezervnog napajanja centrale za detekciju CO

Centrala za detekciju gasa treba da obezbedi rad sistema u trajanju 72 h u mirnom režimu rada i 0,5 h u alarmnom režimu rada pri izostanku mrežnog napajanja.

Podaci proizvodjača uređaja Detnov dati su tabelarno.

Ulazni podaci:

1. zahtevano vreme autonomnog rada (72h) 	tn 	( h )

2. mirna struja priključenih uređaja	In 	( A )

3. struja alarma priključenih uređaja	Ia 	( A )

4. mirna struja centrale	Icn 	( A )

5. struja alarma centrale 	Ica 	( A )

6. zahtevano vreme autonomnog rada u alarmu (0.5h)	ta 	( h )

7. faktor sigurnosti (1.2)	F

Potreban kapacitet akumulatora se izračunava prema:

Bk =  F x (tn x (In+Icn) + ta x ( Ia+Ica))

Centrala za detekciju gasa DET-CMD-500

USVOJENA JE AKU. BATERIJA 2x12V-7Ah.

Baterije će biti smeštene direktno u kućište centrale za detekciju gasa.