4.   TEHNIČKI PRORAČUN

4.2  Tehnički proračun sistema za detekciju ugljenmonoksida	1

4.2.1 Proračun rezervnog napajanja centrale za detekciju CO	1

# 4.2  Tehnički proračun sistema za detekciju ugljenmonoksida

# 4.2.1 Proračun rezervnog napajanja centrale za detekciju CO

Centrala za detekciju gasa treba da obezbedi rad sistema u trajanju 72 h u mirnom režimu rada i 0,5 h u alarmnom režimu rada pri izostanku mrežnog napajanja.

Podaci proizvodjača uređaja Detnov dati su tabelarno.

Ulazni podaci:

1. zahtevano vreme autonomnog rada (72h) 	tn 	( h )

2. mirna struja priključenih uređaja	In 	( A )

3. struja alarma priključenih uređaja	Ia 	( A )

4. mirna struja centrale	Icn 	( A )

5. struja alarma centrale 	Ica 	( A )

6. zahtevano vreme autonomnog rada u alarmu (0.5h)	ta 	( h )

7. faktor sigurnosti (1.2)	F

Potreban kapacitet akumulatora se izračunava prema:

Bk =  F x (tn x (In+Icn) + ta x ( Ia+Ica))

Centrala za detekciju gasa DET-CMD-500

USVOJENA JE AKU. BATERIJA 2x12V-7Ah.

Baterije će biti smeštene direktno u kućište centrale za detekciju gasa.