## Ponuda
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA I OPREME Ovom specifikacijom predviđa se isporuka sve opreme i materijala navedenih u pozicijama i sveg sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu, ugrađivanje, ispitivanje i puštanje u rad, kao i dovođjenje u ispravno-prvobitno stanje svih mesta oštećenih na već izvedenim radovima. U cenu se uračunava cena sve navedene opreme i materijala u pozicijama i sav sitan nespecificirani materijal, transport i cena radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal i rad. Cena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanje u ispravan rad svih postrojenja i instalacija navedenih u pozicijama, kao i izdavanje potrebnih atesta i sertifikata. NAPOMENA: Svi kablovi i pasivne komponente za vođenje kablova izrađene od plastike a koje se ne ugrađuju u zid pod malter moraju biti u HALLOGEN FREE izvedbi
A | SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
A.1 | Specifikacija opreme | [5 empty] | 123
Red.br. | Opis | Proizvođač | J.M | Kol. | Cena/j.m. | Cena (RSD)
1 | Analogno-adresabilna mikroprocesorski kontrolisana centrala sa 1 petljom, kapaciteta 250 adresabilnih elemenata u petlji, maksimalna dužina petlje 2000m, mogućnost umrežavanja do 32 centrale, 40x4 karaktera displej, LED indikacija 20 zona, 2 relejna izlaza na centrali, auto-search i auto-check funkcije, detekcija dvostruke adrese, memorija 4,000 događaja, do 50 adresabilnih sirena po petlji, 2 nadzirana sirenska izlaza, dnevno-noćni režim rada, podešavanje osetljivosti detektora, USB port za konfigurisanje centrala, dimenzije 443 mm x 268 mm x 109 mm, poseduje EN 54-2, 4 standard. U kućištu centale ima mesta za smeštanje dve akumulatorske baterije 12V, 7.5Ah. Tip DET-CAD-150-1 Detnov, Španija. Isporučilac opreme Almaks Beograd. |  | kom | 1 | 54796.5 | 54796.5 | 445.5
2 | Orman za akumulatorske baterije sa pratecim elementima, relei, uvodnice.. |  | kom | 1 | 11070 | 11070 | 90
3 | Akumulator 12V, 26Ah za adresibilnu centralu |  | kom | 2 | 9225 | 18450 | 75
4 | Mrežna kartica za povezivanje centrala i paralelnih tabloa u prsten (RS485 network output), dodavanje štampača na centralu (RS232 printer output). Tip DET-TRED-150 Detnov, Španija. |  | kom | 1 | 13862.1 | 13862.1 | 112.7
5 | Paralelni tablo za nadzor i kontrolu sistema dojave požara, 40x4 karaktera displej, kontrolni tasteri (resetovanje sistema, uključivanje i isključivanje sirena), povezivanje na centralu sa 4 i 8 petlji putem mrežne kartice, napajanje 230Vac, dimenzije 443 mm x 268 mm x 109 mm. U kućištu tabloa ima mesta za smeštanje dve akumulatorske baterije 12V, 7.5Ah. Tip DET-RAD-150 Detnov, Španija. |  | kom | 1 | 47514.9 | 47514.9 | 386.3
6 | Akumulator 12V, 7Ah za paralelni tablo |  | kom | 2 | 1722 | 3444 | 14
7 | Analogno-adresabilni optički detektor, kompenzacija uticaja prašine,radni napon 22-38V DC, struja u alarmnom stanju 11mA, u mirnom stanju 300µA.Pokriva prostor od 60m², u skladu sa EN54-7. Tip DET-DOD-220A Detnov, Španija. |  | kom | 64 | 2693.7 | 172396.8 | 21.9
8 | Analogno-dresabilni termodiferencijalni/termomaksimalni detektor (58°C), radni napon 22-28V DC, struja u alarmnom stanju 11mA, u mirnom stanju 300µA. Pokriva prostor 20m², u skladu sa EN54-5. Tip DET-DTD-210A Detnov, Španija. |  | kom | 17 | 4710.9 | 80085.3 | 38.3
9 | Standardna baza za montažu adresabilnih detektora. Tip DET-Z-200 Detnov, Španija. |  | kom | 77 | 319.8 | 24624.6 | 2.6
10 | Izolatorska baza za montažu adresabilnih detektora. Tip DET-MAD-492 Detnov, Španija. |  | kom | 4 | 2779.8 | 11119.2 | 22.6
11 | Paralelni indikator za signalizaciju stanja detektora u spuštenom plafonu. Tip DET-PAD-10 Detnov, Španija. |  | kom | 4 | 897.9 | 3591.6 | 7.3
12 | Adresabilni ručni javljač požara, resetujući, radni napon 22-38V DC, struja u mirnom stanju 300µA, struja u alarmnom stanju 3mA, u skladu sa standardom EN54-11, stepen zaštite IP 40. Tip DET-MAD-450 Detnov, Španija. |  | kom | 14 | 4046.7 | 56653.8 | 32.9
13 | Adresabilni ulazni modul sa jednim nadziranim NO ili NC ulazom, napajanje sa petlje, imunost na smetnje, dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, u skladu sa EN 54-18 standardom, mogućnost montaže na DIN šinu ili na zid pomoću šrafova. Koristi se za davanje informacije centrali o proradi sprinkler sitema. Tip DET-MAD-401 Detnov, Španija. |  | kom | 3 | 3554.7 | 10664.1 | 28.9
14 | Adresabilni izlazni modul sa dva relejna izlaza, 30Vdc/1A, napajanje sa petlje, imunost na smetnje, dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm,u skladu sa EN 54-18 standardom, mogućnost montaže na DIN šinu ili na zid pomoću šrafova. Koristi se za potrebe aktiviranja izvršnih funkcija sistema poput isključenja sistema ventilacije, zatvaranja PP klapni i PP vrata u slučaju pojave požara. Tip DET-MAD-412 Detnov, Španija. |  | kom | 3 | 5707.2 | 17121.6 | 46.4
15 | Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnju montažu, selekcija 3 tona, niske potrošnje (7mA), 87.5dB/1m, napajanje 20Vdc-28Vdc, u saglasnosti sa EN 54-3 standardom. Tip DET-SCD100 Detnov, Španija. |  | kom | 10 | 5153.7 | 51537 | 41.9
16 | Konvencionalna protivpožarna sirena sa bljeskalicom za unutrašnju montažu, selekcija 3 tona, niske potrošnje (7mA), 87.5dB/1m, napajanje 20Vdc-28Vdc, u saglasnosti sa EN 54-3 standardom. Tip DET-SCD110 Detnov, Španija. |  | kom | 2 | 7134 | 14268 | 58
17 | Isporuka i ugradnja telefonskog dojavnog automata, 2 govorne poruke, 6 telefonskih brojeva.Tip SATEL SAT-DT-1, Poljska |  | kom | 1 | 6482.1 | 6482.1 | 52.7
[5 empty] | Ukupno oprema sistema za dojavu požara: | 597681.6
A.2 | Specifikacija instalacionog materijala
Red.br. | Opis |  | J.M | Kol. | Cena/j.m. | Cena (RSD)
1 | Isporuka i ugradnja Instalacionog kabla tipa JH(St)H 2x2x0,8mm |  | m | 830 | 154 | 127820
2 | Isporuka i ugradnja vatrootpornog instalacionog kabla tipa NHXHX Fe180 E30 2x1,5mm2 za povezivanje izvršnih funkcija. |  | m | 256 | 400 | 102400
3 | Isporuka i ugradnja pod malter ili u spušteni plafon HF crevo prečnika 16mm. |  | m | 860 | 120 | 103200
4 | Isporuka i ugradnja kabla N2HX 3x1.5 mm2 za napajanje centrale. |  | m | 30 | 270 | 8100
5 | Vatrootporna zaštita svih otvora za kablove koji prolaze iz jednog sektora u drugi - paušalno |  | kg. | 3 | 16800 | 50400
6 | Sitan i nestandardni instalacioni materijal - paušalno |  | pauš. | 1 | 7000 | 7000
Ukupno kablovi i instalacioni materijal za dojavu požara: | [5 empty] | 398920
A.3 | Specifikacija radova i ostalih troškova
Red.br. | Opis |  | J.M | Kol. | Cena/j.m. | Cena (RSD)
1 | Montaža opreme na postavljenu i obeleženu instalaciju |  | kpl. | 1 | 102434.4 | 102434.4 | 694
2 | Podešavanje uređaja i opreme, povezivanje centralnih uređaja, testiranje i programiranje, puštanje u rad, provera funkcionalne ispravnosti sistema i obuka korisnika, izrada uputstva za rukovanje |  | kpl. | 1 | 66420 | 66420 | 450
3 | Izrada projekta izvedenog objekta. |  | pauš. | 1 | 61500 | 61500 | 500
4 | Završna električna merenja na kablovima (otpor izolacije, preslušavanje i ispitivanje parica na prekid i kratak spoj). |  | kpl. | 1 | 18450 | 18450 | 150
Ukupno postavljanje instalacije sa obeležavanjem kablova za dojavu požara: | [5 empty] | 248804.4
A.4 | REKAPITULACIJA SISTEMA DOJAVE POŽARA
Red.br. | Opis |  |  |  |  | Cena (RSD)
A.1 | Ukupno oprema sistema za dojavu požara |  |  |  |  | 597681.6
A.2 | Ukupno kablovi i instalacioni materijal za dojavu požara |  |  |  |  | 398920
A.3 | Ukupno postavljanje instalacije sa obeležavanjem kablova za dojavu požara |  |  |  |  | 248804.4
[5 empty] | UKUPNO ZA SISTEM DOJAVE POŽARA: | 1245406
REKAPITULACIJA
A | Ukupno sistem dojave požara u RSD: |  |  |  |  | 1245406
| UKUPNO: |  |  |  |  | 1245406
| PDV 20%: |  |  |  |  | 249081.2
| SVE UKUPNO u RSD: |  |  |  |  | 1494487.2
Odgovorni projektant:
xxxxxxxxxxxxxx, dipl. inž. el.